## Conduit Data
Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data | Panasonic IMC - Manufacturer Catalogue Data
Brand | Series / type | Item No. | Trade size (inch) | Outside diameter (mm) | Minimum wall thickness (mm) | Length (mm) | Nominal weight (kg/pc) | Primary bundle (pcs) | Master bundle (pcs) | ID_screening (mm) | Area_screening (mm2) | Confirmed actual ID (mm) | Confirmed internal area (mm2) | Standard / listing | Source page | Status / remark
Panasonic | White Conduit IMC | DWM012Y | 1/2 | 20.7 | 1.79 | 3030 | 2.85 | 10 | 300 | 17.12 | 230.1958 | 17.12 | 230.1958 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM034Y | 3/4 | 26.14 | 1.9 | 3030 | 3.94 | 5 | 250 | 22.34 | 391.9731 | 22.34 | 391.9731 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM100Y | 1 | 32.77 | 2.16 | 3025 | 5.23 | 5 | 125 | 28.45 | 635.7032 | 28.45 | 635.7032 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM114Y | 1-1/4 | 41.59 | 2.16 | 3025 | 7.48 | 3 | 75 | 37.27 | 1090.9596 | 37.27 | 1090.9596 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM112Y | 1-1/2 | 47.81 | 2.29 | 3025 | 8.67 | 3 | 75 | 43.23 | 1467.7779 | 43.23 | 1467.7779 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM200Y | 2 | 59.93 | 2.41 | 3025 | 11.65 |  | 50 | 55.11 | 2385.3423 | 55.11 | 2385.3423 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM212Y | 2-1/2 | 72.56 | 3.56 | 3010 | 18.71 |  | 40 | 65.44 | 3363.3841 | 65.44 | 3363.3841 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM300Y | 3 | 88.29 | 3.56 | 3010 | 22.87 |  | 30 | 81.17 | 5174.6499 | 81.17 | 5174.6499 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM312Y | 3-1/2 | 100.86 | 3.56 | 3005 | 26.43 |  | 20 | 93.74 | 6901.441 | 93.74 | 6901.441 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID
Panasonic | White Conduit IMC | DWM400Y | 4 | 113.4 | 3.56 | 3005 | 29.84 |  | 15 | 106.28 | 8871.4166 | 106.28 | 8871.4166 | UL 1242; catalogue also shows TIS 770 coverage | PDF page 5 (printed pp. 7-8) | OPEN - confirm current product/certificate and actual ID

## 1.IMC Max Count
Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening | Maximum Cable Count in Panasonic IMC - EIT Physical Fill Screening
Rev.4: IMC fill screening is governed by the number of cable pieces (Qty). Cores/cable is informational only. The left matrix gives maximum Qty by IMC size; the right matrix uses that left Qty to show total fill %. Actual certified IMC ID is required before IFC. | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks | วสท. 022001-22 ตาราง 5-3: 1 เส้น 53%, 2 เส้น 31%, 3 เส้นขึ้นไป 40%. ตารางนี้แสดงจำนวนสาย/เคเบิลเป็นชิ้น ไม่ใช่จำนวนวงจร และยังไม่รวม ampacity/grouping/bending/pulling checks
IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น | IMC internal ID เป็น screening = Panasonic catalogue OD - 2 x minimum wall thickness; ต้องเปลี่ยนเป็น actual certified ID ก่อน issue design. ค่า 0 = ใส่ไม่ได้ตาม physical fill ของท่อขนาดนั้น
Qty 1 = 53%, Qty 2 = 31%, Qty 3 or more = 40%
Panasonic IMC trade size | Panasonic IMC trade size | Panasonic IMC trade size | Panasonic IMC trade size | Panasonic IMC trade size | Panasonic IMC trade size | 1/2 in | 3/4 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3 in | 3-1/2 in | 4 in | Added comparison: total fill at the maximum Qty from the left matrix
Screening internal ID (mm) | Screening internal ID (mm) | Screening internal ID (mm) | Screening internal ID (mm) | Screening internal ID (mm) | Screening internal ID (mm) | 17.12 | 22.34 | 28.45 | 37.27 | 43.23 | 55.11 | 65.44 | 81.17 | 93.74 | 106.28 |  | Formula = left-table Qty × cable area / IMC internal area. This is the full fill percentage for the Qty shown in the left table, not a one-cable ratio.
Internal area (mm²) | Internal area (mm²) | Internal area (mm²) | Internal area (mm²) | Internal area (mm²) | Internal area (mm²) | 230.1958 | 391.9731 | 635.7032 | 1090.9596 | 1467.7779 | 2385.3423 | 3363.3841 | 5174.6499 | 6901.441 | 8871.4166
System | Cable family | Cores / cable (info.) | CSA mm² | OD mm | Cable area mm² | 1/2 in | 3/4 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3 in | 3-1/2 in | 4 in | Cable / row | 1/2 in | 3/4 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3 in | 3-1/2 in | 4 in
PV | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 4 mm² | 1 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 4 mm²
PV | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 6 mm² | 1 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 6 mm²
PV | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 10 mm² | 1 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 10 mm²
PV | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 16 mm² | 1 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Phelps Dodge H1Z2Z2-K 16 mm²
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 25 mm² | 1 | 25 | 12 | 113.0973 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 24 | 31 |  | 49.13% | 28.85% | 17.79% | 31.1% | 38.53% | 37.93% | 36.99% | 39.34% | 39.33% | 39.52%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 35 mm² | 1 | 35 | 13 | 132.7323 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 26 |  | 0% | 33.86% | 20.88% | 36.5% | 36.17% | 38.95% | 39.46% | 38.48% | 38.47% | 38.9%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 50 mm² | 1 | 50 | 15 | 176.7146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 |  | 0% | 45.08% | 27.8% | 16.2% | 36.12% | 37.04% | 36.78% | 37.57% | 38.41% | 39.84%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 70 mm² | 1 | 70 | 16 | 201.0619 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 |  | 0% | 51.29% | 31.63% | 18.43% | 27.4% | 33.72% | 35.87% | 38.86% | 37.87% | 38.53%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 95 mm² | 1 | 95 | 18 | 254.469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |  | 0% | 0% | 40.03% | 23.33% | 17.34% | 32% | 37.83% | 39.34% | 36.87% | 37.29%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 120 mm² | 1 | 120 | 20 | 314.1593 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |  | 0% | 0% | 49.42% | 28.8% | 21.4% | 39.51% | 37.36% | 36.43% | 36.42% | 38.95%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 150 mm² | 1 | 150 | 22 | 380.1327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 34.84% | 25.9% | 15.94% | 33.91% | 36.73% | 38.56% | 38.56%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 185 mm² | 1 | 185 | 24 | 452.3893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 41.47% | 30.82% | 18.97% | 26.9% | 34.97% | 39.33% | 35.7%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 240 mm² | 1 | 240 | 27 | 572.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 52.48% | 39.01% | 24% | 17.02% | 33.19% | 33.18% | 38.72%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 300 mm² | 1 | 300 | 30 | 706.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.16% | 29.63% | 21.02% | 27.32% | 30.73% | 39.84%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 400 mm² | 1 | 400 | 33 | 855.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.86% | 25.43% | 16.53% | 37.18% | 38.56%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 500 mm² | 1 | 500 | 37 | 1075.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.08% | 31.97% | 20.78% | 15.58% | 36.36%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 630 mm² | 1 | 630 | 41 | 1320.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.25% | 25.51% | 19.13% | 29.76%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 10 mm² | 2 | 10 | 16 | 201.0619 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 |  | 0% | 51.29% | 31.63% | 18.43% | 27.4% | 33.72% | 35.87% | 38.86% | 37.87% | 38.53%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 16 mm² | 2 | 16 | 18 | 254.469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |  | 0% | 0% | 40.03% | 23.33% | 17.34% | 32% | 37.83% | 39.34% | 36.87% | 37.29%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 25 mm² | 2 | 25 | 21 | 346.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | 0% | 0% | 0% | 31.75% | 23.6% | 29.04% | 30.89% | 33.47% | 35.13% | 39.04%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 35 mm² | 2 | 35 | 23 | 415.4756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 38.08% | 28.31% | 17.42% | 37.06% | 32.12% | 36.12% | 37.47%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 50 mm² | 2 | 50 | 25 | 490.8739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 44.99% | 33.44% | 20.58% | 29.19% | 37.94% | 35.56% | 38.73%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 70 mm² | 2 | 70 | 30 | 706.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.16% | 29.63% | 21.02% | 27.32% | 30.73% | 39.84%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 95 mm² | 2 | 95 | 33 | 855.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.86% | 25.43% | 16.53% | 37.18% | 38.56%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 120 mm² | 2 | 120 | 37 | 1075.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.08% | 31.97% | 20.78% | 15.58% | 36.36%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 150 mm² | 2 | 150 | 41 | 1320.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.25% | 25.51% | 19.13% | 29.76%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 185 mm² | 2 | 185 | 45 | 1590.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.29% | 30.74% | 23.04% | 17.93%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 240 mm² | 2 | 240 | 51 | 2042.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.48% | 29.6% | 23.03%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 300 mm² | 2 | 300 | 55 | 2375.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.91% | 34.43% | 26.78%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-2C ¦ 400 mm² | 2 | 400 | 62 | 3019.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.75% | 34.03%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 10 mm² | 3 | 10 | 16 | 201.0619 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 |  | 0% | 51.29% | 31.63% | 18.43% | 27.4% | 33.72% | 35.87% | 38.86% | 37.87% | 38.53%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 16 mm² | 3 | 16 | 18 | 254.469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |  | 0% | 0% | 40.03% | 23.33% | 17.34% | 32% | 37.83% | 39.34% | 36.87% | 37.29%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 25 mm² | 3 | 25 | 22 | 380.1327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 34.84% | 25.9% | 15.94% | 33.91% | 36.73% | 38.56% | 38.56%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 35 mm² | 3 | 35 | 24 | 452.3893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 41.47% | 30.82% | 18.97% | 26.9% | 34.97% | 39.33% | 35.7%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 50 mm² | 3 | 50 | 27 | 572.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 52.48% | 39.01% | 24% | 17.02% | 33.19% | 33.18% | 38.72%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 70 mm² | 3 | 70 | 32 | 804.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.72% | 23.91% | 15.54% | 34.96% | 36.26%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 95 mm² | 3 | 95 | 36 | 1017.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.67% | 30.26% | 19.67% | 29.5% | 34.42%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 120 mm² | 3 | 120 | 39 | 1194.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.08% | 35.52% | 23.09% | 17.31% | 26.93%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 150 mm² | 3 | 150 | 43 | 1452.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.18% | 28.06% | 21.04% | 16.37%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 185 mm² | 3 | 185 | 48 | 1809.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.97% | 26.22% | 20.4%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 240 mm² | 3 | 240 | 54 | 2290.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.26% | 33.18% | 25.82%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 300 mm² | 3 | 300 | 59 | 2733.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.83% | 39.61% | 30.82%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-3C ¦ 400 mm² | 3 | 400 | 66 | 3421.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.57% | 38.56%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 10 mm² | 4 | 10 | 18 | 254.469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |  | 0% | 0% | 40.03% | 23.33% | 17.34% | 32% | 37.83% | 39.34% | 36.87% | 37.29%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 16 mm² | 4 | 16 | 20 | 314.1593 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |  | 0% | 0% | 49.42% | 28.8% | 21.4% | 39.51% | 37.36% | 36.43% | 36.42% | 38.95%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 25 mm² | 4 | 25 | 24 | 452.3893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 41.47% | 30.82% | 18.97% | 26.9% | 34.97% | 39.33% | 35.7%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 35 mm² | 4 | 35 | 27 | 572.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 52.48% | 39.01% | 24% | 17.02% | 33.19% | 33.18% | 38.72%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 50 mm² | 4 | 50 | 30 | 706.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.16% | 29.63% | 21.02% | 27.32% | 30.73% | 39.84%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 70 mm² | 4 | 70 | 35 | 962.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.33% | 28.61% | 18.59% | 27.88% | 32.54%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 95 mm² | 4 | 95 | 39 | 1194.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.08% | 35.52% | 23.09% | 17.31% | 26.93%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 120 mm² | 4 | 120 | 43 | 1452.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.18% | 28.06% | 21.04% | 16.37%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 150 mm² | 4 | 150 | 48 | 1809.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.97% | 26.22% | 20.4%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 185 mm² | 4 | 185 | 53 | 2206.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.63% | 31.97% | 24.87%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 240 mm² | 4 | 240 | 60 | 2827.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.97% | 31.87%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 300 mm² | 4 | 300 | 66 | 3421.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.57% | 38.56%
AC | Phelps Dodge CV/CV-FD-4C ¦ 400 mm² | 4 | 400 | 74 | 4300.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.48%
กำหนดจากขนาดราง Wireway และดู MAX
User-entry IMC cable mix ¦ total cable area vs WST fill condition
Enter cable type/CSA/OD/Qty per row. WST allowed fill uses TOTAL Qty in the mix: Qty 1 = 53%, Qty 2 = 31%, Qty 3 or more = 40%. Cores/cable is informational only.
Line | Cable type / model | Cores / cable (info.) | CSA (mm²) | OD (mm) | Qty | Area / cable (mm²) | Total cable area (mm²) | IMC trade size | IMC internal area (mm²) | WST allowed fill (total Qty) | Fill % = total cable area / conduit area | WST match | Engineering result | Engineering note
USER-001 | Phelps Dodge CV/CV-FD-1C ¦ 120 mm² | 1 | 4 | 20 | 4 | 314.1593 | 1256.6371 | 1/2 in | 230.1958 | 40% | 545.9% | FAIL | CHECK | Example; total Qty rule; confirm exact OD and certified IMC ID
USER-002 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 in | 230.1958 | 40% | 0% | PASS | USE / PASS | Example; total Qty rule; confirm exact OD and certified IMC ID
USER-003 |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 in | 391.9731 | 40% | 0% | PASS | USE / PASS | Example; total Qty rule; confirm exact OD and certified IMC ID
USER-004 |  | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 in | 635.7032 | 40% | 0% | PASS | USE / PASS | Example; cores/cable shown only for information
USER-005 | AC Cable (THW) - G 70 sq.mm. | 1 | 25 | 14.6 | 1 | 167.4155 | 167.4155 | 1 in | 635.7032 | 53% | 26.34% | PASS | USE / PASS | Free user-entry row; total Qty rule applies
TOTAL ENTERED MIX |  |  |  |  | 5 |  | 1424.0525 |  |  |  |  | SEE SUMMARY BELOW
IMC selection recommendation ¦ linked to TOTAL Qty and TOTAL cable area above
The summary checks one common IMC for the entire entered mix. If no single IMC passes, the parallel-conduit column gives the minimum number of equal conduits using the same Qty-based WST fill rule.
Total Qty | Total cable area (mm²) | Qty-based WST fill | Minimum internal area required (mm²) | Recommended single IMC | Single fill % | Single result | Recommendation
5 | 1424.0525 | 40% | 3560.1313 | 3 in | 27.52% | PASS | Single conduit passes
IMC trade size | Internal area (mm²) | Total Qty | WST allowed fill | Single fill % | Single status | Minimum parallel conduits | Fill / conduit | Recommendation if parallel
1/2 in | 230.1958 | 5 | 40% | 618.6% | FAIL | 16 | 38.66% | 16 parallel conduits
3/4 in | 391.9731 | 5 | 40% | 363.3% | FAIL | 10 | 36.33% | 10 parallel conduits
1 in | 635.7032 | 5 | 40% | 224% | FAIL | 6 | 37.34% | 6 parallel conduits
1-1/4 in | 1090.9596 | 5 | 40% | 130.5% | FAIL | 4 | 32.63% | 4 parallel conduits
1-1/2 in | 1467.7779 | 5 | 40% | 97.02% | FAIL | 3 | 32.34% | 3 parallel conduits
2 in | 2385.3423 | 5 | 40% | 59.7% | FAIL | 2 | 29.85% | 2 parallel conduits
2-1/2 in | 3363.3841 | 5 | 40% | 42.34% | FAIL | 2 | 21.17% | 2 parallel conduits
3 in | 5174.6499 | 5 | 40% | 27.52% | PASS | 1 | 27.52% | Single conduit passes
3-1/2 in | 6901.441 | 5 | 40% | 20.63% | PASS | 1 | 20.63% | Single conduit passes
4 in | 8871.4166 | 5 | 40% | 16.05% | PASS | 1 | 16.05% | Single conduit passes
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 240 sq.mm. |  | 26.6
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 185 sq.mm. |  | 23.3
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 120 sq.mm. |  | 18.8
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 95 sq.mm. |  | 17.1
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 70 sq.mm. |  | 14.6
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 50 sq.mm. |  | 12.8
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 35 sq.mm. |  | 10.9
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 25 sq.mm. |  | 9.7
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 16 sq.mm. |  | 7.8
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 10 sq.mm. |  | 6.7
[9 empty] | AC Cable (THW) - G 6 sq.mm. |  | 5.2